## kanalizācijas pārbūve
[5 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme "Saimnieciskās kanalizācijas pārbūve Ozolkalnā, Liezēres pagastā, Madonas novadā"
Objekta nosaukums: Saimnieciskā kanalizācija Ozolkalnā, Liezēres pagastā
Būves nosaukums: Saimnieciskās kanalizācijas pārbūve Ozolkalnā, Liezēres pagastā
Objekta adrese: Ozolkalns, Liezēres pagasts, Madonas novads
Iepirkums: "Saimnieciskās kanalizācijas pārbūve Ozolkalnā, Liezēres pagastā, Madonas novadā", identifikācijas numurs MNP2018/21
Pretendents
Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | euro
Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. Sagatavošanas darbi
1. | Būvlaukuma mobilizācija | kompl. | 1
2. | Kanalizācijas trases un pievienojuma vietu nospraušana | m | 870
3. | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā | kompl. | 1
2. Pašteces kanalizācijas izbūve
4. | Tranšeju h= 1,0-1,5m (caurules apakša) rakšana 1,2m platumā | m³ | 207.5
5. | Tranšeju h= 1,5-2,0m (caurules apakša) rakšana 1,2m platumā, ieskaitot tranšeju stiprināšanu ar atbalstsienām | m³ | 219.6
6. | Tranšeju h= 2,0-2,5m (caurules apakša) rakšana 1,2m platumā, ieskaitot tranšeju stiprināšanu ar atbalstsienām | m³ | 163.5
7. | Tranšeju h= 2,5-3,0m (caurules apakša) rakšana 1,2m platumā, ieskaitot tranšeju stiprināšanu ar atbalstsienām | m³ | 9
8. | Tranšejas pamatnes (h=15cm smilts) sagatavošana blietējot (tostarp, smiltis max. frakc. 16mm 47,5 m³) | m² | 306.6
9. | Cauruļvadu guldīšana gatavā tranšejā (tostarp, caurules PP Dn110 SN8 12,8 m) | m | 12.8
10. | Cauruļvadu guldīšana gatavā tranšejā (tostarp, caurules PP Dn160 SN8 178,4 m) | m | 170.1
11. | Cauruļvadu guldīšana gatavā tranšejā (tostarp, caurules PP Dn200 SN8 72,6 m) | m | 72.6
12. | Cauruļu sānu aizpildīšana un apbēršana ar smilti blietējot (tostarp, smiltis max. frakc. 16mm 98,1 m³) | m² | 306.6
13. | Tranšejas aizbēršana ar izrakto grunti, bez akmeņiem un būvgružiem, blietējot | m³ | 458.6
14. | Liekās, arī nederīgās grunts pārvietošana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m³ | 141
15. | Pieslēgums esošajai kanalizācijai esošā akā Dn160 (tostarp, aizsargčaula šķērsojumam ar betona elementu Dn160 1 gab.) | vieta | 1
16. | Pieslēgums esošajai Dn100 kanalizācijas caurulei (tostarp, termouzmava Dn110/160 4 gab.; remontuzmava Dn110 4 gab.; diametru pāreja Dn110/160 4 gab.; diametru pāreja Dn160/200 4 gab.) | vieta | 4
17. | Pieslēgums esošajai Dn150 kanalizācijas caurulei (tostarp, termouzmava Dn160/224 2 gab.; remontuzmava Dn160 2 gab.; diametru pāreja Dn160/200 2 gab.) | vieta | 2
18. | Pieslēgums esošajai Dn200 kanalizācijas caurulei (tostarp, termouzmava Dn200/250 6 gab; remontuzmava Dn200 6 gab.) | vieta | 6
19. | Esošo betona aku demontāža, aizberot | vieta | 11
3. Spiediena kanalizācijas izbūve
20. | Tranšeju h= 1,5-2,0m (caurules apakša) rakšana 1,2m platumā, ieskaitot tranšeju stiprināšanu ar atbalstsienām | m³ | 582.3
21. | Tranšeju h= 2,0-2,5m (caurules apakša) rakšana 1,2m platumā, ieskaitot tranšeju stiprināšanu ar atbalstsienām | m³ | 174.5
22. | Tranšejas pamatnes (h=15cm smilts) sagatavošana blietējot (tostarp, smiltis max. frakc. 16mm 54,1 m³) | m² | 361
23. | Cauruļvadu guldīšana gatavā tranšejā (tostarp, caurules PE OD63 SDR17 300,8 m) | m | 300.8
24. | Cauruļu sānu aizpildīšana un apbēršana ar smilti blietējot (tostarp, smiltis max. frakc. 16mm 75,8 m³) | m² | 361
25. | Tranšejas aizbēršana ar izrakto grunti, bez akmeņiem un būvgružiem, blietējot | m³ | 626.9
26. | Liekās, arī nederīgās grunts pārvietošana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m³ | 129.9
27. | Būvbedres (min. 2x4m, h 2,0 - 2,5m) rakšana cauruļvadu ievilkšanai, ieskaitot tranšeju stiprināšanu ar atbalstsienām un cauruļu apbēršanu ar smilti (tostarp, smilts max. frakc. 16mm 8 m³) | vietas | 5
28. | Cauruļvadu izbūve ar beztranšeju metodi (tostarp, caurules PE OD63 SDR17 313,5 m) | m | 313.5
4. Spiediena dzēšanas akas izbūve
29. | Betona spiediena dzēšanas akas izbūve (Skatīt rasējumu ŪKT-9) (tostarp, rūpnieciski ražota betona grodu aka DN1000, h=1,5-2,0, peldošā tipa vāks ar nestspēju 25t, "glāzes" tipa pamatne, blīvgumijas, pakāpieni, spiediena dzēšanas mezgls 1 kompl.) | gb. | 1
5. Kanalizācijas skataku, kontrolaku un revīzijas aku izbūve
30. | Maģistrālo plastmasas skataku izbūve - plastmasas skataka ar tekni, teleskopisko cauruli, rāmi un vāku (tostarp, DN400/200 ar peldošā tipa ķeta vāku 40t un aizbāžiem, h=1.0-1.5 2 kompl.; DN400/160 ar peldošā tipa ķeta vāku 40t un aizbāžiem, h=1.5-2.0 5 kompl.; DN400/160 ar peldošā tipa ķeta vāku 40t un aizbāžiem, h=2.0-2.5 1 kompl.; DN560/200 ar peldošā tipa ķeta vāku 40t un aizbāžņiem, h=1.0-1.5m 1 kompl.; DN560/160 ar peldošā tipa ķeta vāku 40t un aizbāžņiem, h=2.5-3.0m 2 kompl.) | gb. | 11
6. Kanalizācijas sūknētavas iebūve
31. | Būvbedres (min 2.5x2.5m, h 2.50m) rakšana sūknētavas iebūvei, ieskaitot tranšejas stiprināšanu ar atbalsta sienām un gruntsūdens atsūknēšanu | vietas | 1
32. | Sūknētavas montāža, pievienošana pašteces kanalizācijai, spiediena kanalizācijai un apbēršana blietējot (tostarp, kanalizācijas sūknētava ar GSM brīdinājuma sistēmu, specifikāciju skatīt lapā ŪKT-8 1 kompl.; rupja smilts KSS apbēršanai 4 m³) | gb. | 1
33. | Liekās, arī nederīgās grunts pārvietošana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m³ | 6
34. | Pievienošana elektrotīklam (līdz uzskaitei), automātikas skapja uzstādīšana, automātikas montāža, sūknētavas un automātikas skapja savienojošo kabeļu montāža. Sūknētavas palaišana un ieregulēšana (tostarp, elekrokabelis AXMK 4*16 un materiāli pievienošanai 5 m) | gb. | 1
7. Esošo kabeļu un komunikāciju aizsardzība tos šķērsojot, vietu atšurfējot ar rokām
35. | Esošās kanalizācijas šķērsojums | vieta | 2
36. | Esošās drenāžas šķērsojums | vieta | 2
37. | Esošās lietus kanalizācijas šķērsojums | vieta | 4
38. | Esošā ūdensvada šķērsojums | vieta | 5
39. | Elektrības kabeļu šķērsojums | vieta | 6
40. | Esošā sakaru kabeļa šķērsojums | vieta | 2
41. | Esošo kabeļu aizsardzība tos ievietojot šķeltajās aizsargčaulās Dn110, L=3m (tostarp, šķeltā aizsargčaula Dn110, L=3m 8 gab.) | gb. | 8
8. Cauruļvadu pārbaudes un izpilddokumentācijas sagatavošana
42. | CCTV inspekcija un pārbaude uz infiltrāciju | m | 255.5
43. | Kanalizācijas spiedvada spiedienu pārbaudes | m | 614.3
44. | Izbūvētā ūdensvada un kanalizācijas tīkla izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1
9. Segumu atjaunošanas darbi
45. | Grants seguma atjaunošana (tostarp, nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s, h=10cm 580 m²; nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=12cm 580 m²; salizturīgā kārta Kf>1m/dnn, h=30cm 174 m³) | m² | 580
46. | Zaļās zonas atjaunošana (tostarp, melnzeme, h=10cm 29 m³, zālāja sēklas 8 kg) | m² | 290
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Virsizdevumi __%
t. sk. darba aizsardzība
Peļņa __%
Pavisam kopā līgumcena bez PVN
PVN 21%
Līguma summa kopā ar PVN (21 %)
Sastādīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2018.gada ___._________________
Pārbaudīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________