7.pielikums

SIA “Madonas Siltums”

iepirkuma procedūras

“Esošās katlu mājas Madonas novada Kusā

efektivitātes paaugstināšana”

nolikumam

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA

1. Pretendentam tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar nolikumā ietvertās Tehniskās specifikācijas prasībām (Pielikums Nr.6) un ņemot vērā sekojošo:

1.1. Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj darbu izpildes grafiks, kas jāsastāda, ņemot vērā visas nolikumā paredzētās prasības. Pretendentam, jāņem vērā, ka maksimālais iepirkuma līguma izpildes beigu termiņš ir 6 mēneši.

1.2. Darbu izpildes grafiks jāsastāda, norādot pretendenta veicamos darbus pa mēnešiem, iekļaujot arī sadalījumu kalendārās nedēļās, kā arī veicamo darbu veidus saskaņā ar nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

1.3. Darbu izpildes grafikā jāiekļauj arī plānotie tehnoloģiskie pārtraukumi, kā arī izpildāmo darbu un veicamo pasākumu (būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde, mobilizācija, būvdarbu uzsākšana, būvdarbu veikšana, iekārtu palaišana, funkcionālo rādītāju pārbaude, nodošana ekspluatācijā, u.c.) laika grafiks saskaņā ar pasūtītāja prasībām, nosakot izpildāmo darbu sākuma, norises un beigu posmus.

1.4. Pasūtītājs izvērtēs Pretendenta iesniegtā Darbu izpildes grafika atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām.

2.Piedāvājumā nepieciešams aizpildīt sekojošas tehnisko parametru tabulas:

2.1.Tehniskie dati

    - Galvenie sistēmas tehniskie parametri:

|  |  | Prasītais | Piedāvātais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siltumnesēja veids | Ūdens | 1,5 |  |
| 2. | Nominālā siltumjauda | 0,99 |  | MW |
| 3. | Minimālā siltumjauda | 0,3 |  | MW |
| 4. | Maksimāli pieļaujamais darba spiediens | 6 |  | bar |
| 5. | Minimāli pieļaujamais darba spiediens | 3 |  | bar |
| 6. | Maksimāli pieļaujamā darba temperatūra | 110 |  | °C |
| 7. | Nominālā darba temperatūra | 100 |  | °C |

| Emisijas pie 6% O2 , lietderības koeficients pie nominālās siltumjaudas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prasītais Piedāvātais 1. Cietās daļiņas: 185 mg/Nm3 2. CO 220 mg/Nm3 3. NOx 170 mg/Nm3 |  |  |  |
| Šķeldas mitrums 50%, z.s.s. 8820 kJ/kg Katla jauda,nom MW Prasītais katla lietderības koeficients, % Piedāvātais katla lietderības koeficients, % Šķeldas patēriņš kg/MWh Elektroenerģijas patēriņš, kwh/MWh 0,99 87 |  |  |  |
| Kurināmā padeves sistēma Kustīgā grīda (apraksts); Kurināmā transportieris (apraksts); Kurināmā sadedzināšana Kurināmā padeves mehānisms (apraksts); Kurināmā padeves aizvars (apraksts); Kustīgo ārdu priekškurtuve (apraksts); Prasītais Piedāvātais 1. Kustīgo ārdu piedziņas tips Hidro 2. Kustīgo ārdu dzesēšana 3. Minimālais hroma saturs ārdos 30 % 4. Pelnu izvadīšanas veids automātika |  |  |  |
| Siltumenerģijas ražošana 2.1.10.1.Ūdenssildāmais katls (apraksts) Prasītais Piedāvātais 1. Maksimālā termiskā jauda 1200 kW 2. Nominālā dūmgāzu ieplūdes temperatūra 150 °C 3. Hidrauliskā pretestība ūdens pusē bar 4 Ūdens turpgaitas pieslēgums 150 DN 5 Ūdens atgaitas pieslēgums 150 DN 6. Projektētais spiediens 4 bar 7. Projektētā temperatūra 100 °C 8. Hidrauliskās pārbaudes spiediens 7,5 bar 9. Maksimāli atļautais darba spiediens 6 bar 10. Minimāli atļautais darba spiediens 3 bar 11 Maksimāli atļautā darba temperatūra 110 °C 12 Minimālā atgaitas temperatūra 70 °C 13. Maksimāli pieļaujamā temperatūras starpība starp turpgaitu un atgaitu 25 °C |  |  |  |

2.1.10.2.Automātiskā dūmcauruļu tīrīšanas sistēma (apraksts);

      - Dūmgāzu iekārtas (apraksts)

      - Pelnu apstrādes sistēma (apraksts)

      - Automātiskās vadības sistēma (apraksts)

      - Piegādājamo iekārtu saraksts